## Naslovnica
Naziv projektantskog ureda: | NORD-ING d.o.o.
Putjane 15
40000 Čakovec
Naručitelj: | GKP ČAKOM d.o.o.
Mihovljanska 10, Mihovljan, 40000 ČAKOVEC
OIB 14001865632
Naziv građevine: | UREĐENJE INTERIJERA U STAMBENO POSLOVNOJ GRAĐEVINI
Vrsta projekta: | TROŠKOVNIK RADOVA
Lokacija: | k.č.br. 927/40, k.o. Čakovec
Ulica Zrinsko - Frankopanska 12, 40000 Čakovec
Općina Martijanec, Varaždinska županija
Zajednička oznaka projekta: | NI-244/2023
Glavni projektant: | Marina Mrla, mag.ing.arch.
Projektant arhitektonskog projekta: | Marina Mrla, mag.ing.arch.
Projektant elektrotehničkog projekta: | dr. sc. Petra Mesarić, mag.ing.el.tech.inf.
Projektant strojarskog projekta: | Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj.
Mjesto i datum: | Čakovec, 11.2023.
Direktor:
Božica Magdalenić, ing.građ.

## elektrotehnički radovi
REKAPITULACIJA ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
C. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
1.00 | RAZDJELNICE NISKOG NAPONA |  |  |  | 0
2.00 | POGON I RASVJETA |  |  |  | 0
3.00 | ELEKTROTEHNIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA - EKM |  |  |  | 0
| ELEKTROTEHNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO EUR: |  |  |  | 0
TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
R.br. | Opis stavke | JM | Kol. | JC (EUR) | UC (EUR)
C. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
1.00 | RAZDJELNICE NISKOG NAPONA
U svim dolje navedenim stavkama troškovnika obuhvaćena je dobava materijala, uključivo i sav nespecificirani pomoćni i osnovni materijal, vijci, tiple, radnu i zaštitnu skelu, spojnice i sl. za izradu trasa i svih pomoćnih konstrukcija prema usvojenim standardima i pravilima struke za elektroinstalacije. Razdjelnici se isporučuju sa svim potrebnim dodatnim montažnim i nosivim materijalima za postavljanje, vezanje, sa ispitivanjem i puštanjem u pogon. Za sve razdjelnice izvoditelj stoji u obavezi izraditi pripadne jednopolne sheme koje odgovaraju konačnom-izvedenom stanju.
1.01. | Razdjelnik razvoda RU izveden kao podžbukna razdjelnica veličine 48 modula i metalnim vratima i bravom te opremljena prema jednopolnoj shemi i tehničkom opisu, sa slijedećim ugrađenim elementima:
_ razdjelnik 48M - montaža u zid , kom 1
_Odvodnik prenapona kombinirani, 4-pola, 25kA, klase B/C, kom 1
_RCD 4p, 40/0,3 A, kom 2
_automatski prekidač B 10A -1p, kom 4
_automatski prekidač B 16A -1p, kom 7
_automatski prekidač C 10A -1p, kom 2
_automatski prekidač C 16A -1p, kom 4
_Tipkalo NO za montažu na DIN šinu, kom 1
_sabirnice, ostali sitni spojni i montažni materijal,
| _ostali sitni spojni i montažni materijal zaštitne ploče i pregrade, stezaljke i sl. | kpl | 1 |  | 0
1.02. | Demontaža postojeće razdjelnice te pripadajuće postojeće instalacije. Beznaponsko stanje osigurati u suradnji sa distributerom el. energije. | kpl | 1 |  | 0
1.03. | Puštanje u pogon, ispitivanje i izdavanje protokola o ispitivanju i ispitnih listova | kpl | 1 |  | 0
1.00 | RAZDJELNICE NISKOG NAPONA UKUPNO: |  |  |  | 0
2.00 | POGON I RASVJETA
Dobava, montaža i spajanje, sa svim potrebnim pomoćnim motažnim i ostalim materijalom, te puštanje u funkciju do potpune gotovosti sa ispitivanjem i izradom protokola ispitivanju prema vežećim propisima i normama, svih elemenata elektro instalacije jake i slabe struje:
Dobava i polaganje kabela PP-Y ili P vodiča uvlačenjem u instalacijske cijevi položene u zid, strop ili u pod, sa spajanjem
2.01. | PP-Y 3x1,5 mm2 | m1 | 150 |  | 0
2.02. | PP-Y 4(5)x1,5 mm2 | m1 | 50 |  | 0
2.03. | PP-Y 3x2,5 mm2 | m1 | 150 |  | 0
2.04. | FG16OR16 3x2,5 mm2 | m1 | 30 |  | 0
2.05. | FG16OR16 7x1,5 mm2 | m1 | 30 |  | 0
Dobava i polaganje inst.cijevi u/na zid, strop ili pod sa PVC kutijama
2.06. | i.c.fi 20(25) mm | m1 | 400 |  | 0
2.07. | kaoflex fi 20(25) | m1 | 12 |  | 0
Dobava, montaža i spajanje priključnica
2.08. | Priključnica 230V/16A p/ž za kutiju fi 60 mm komplet sa nosačem i okvirom. | kom | 4 |  | 0
2.09. | Priključnica 230V/16A dvostruka za montažu u parapetni kanal. | kom | 7 |  | 0
2.10. | Priključnica 230V/16A za montažu u podnu kutiju. | kom | 32 |  | 0
Dobava, montaža i spajanje prekidača za podžbuknu montažu komplet sa nosačem i okvirom
2.11. | Prekidač p/ž obični | kom | 4 |  | 0
2.12. | Prekidač p/ž izmjenični | kom | 4 |  | 0
Dobava i montaža PVC parapetnog kanala u kompletu sa poklopcem:
2.13. | Kanal parapetni dvokomorni 160x53 mm | m1 | 2 |  | 0
2.14. | Kanal parapetnijednokomorni 100x53 mm | m1 | 2 |  | 0
Dobava i ugradnja podne kutije s poklopcem:
2.15. | Podna kutija s poklopcem, siva, 16-24 modula, dimenzije: 330x260x59mm | kom | 4 |  | 0
2.16. | Baza kutije podne 16/24 modula za ugradnju u beton/estrih | kom | 4 |  | 0
2.17. | Okvir za podnu kutiju 6 modula | kom | 16 |  | 0
Dobava, montaža i spajanje rasvjetnih armatura, komplet sa sijalicama i ostalim priborom za montažu, te sa pripadajućim stropnim ovjesom ( šipka, uže ili sl.), komplet do potpune gotovosti
2.18. | Ugradna LED svjetiljka - panel u IP 44 s mikroprizmatičnim difuzorom. Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti SMD moduli visoke efikasnosti. Maksimalne ukupne snage sustava 30W, izlaznog svjetlosnog toka minimalno 3000lm, temperature svjetla 4000K, kvalitete boje svjetla SDCM ≤ 3, CRI>80, Fotobiološka grupa rizika RG0. Komplet s potrebnim konverterom za napajanje LED modula konstantne struje, faktor snage 0,98 ili veći. Predviđeni životni vijek LED modula i napajanja minimalno 60000 sati pri 35°C, L90B10. Svjetiljka izrađena prema standardima HRN EN IEC 62031:2020 ili jednakovrijedno, HRN EN 62471:2010 ili jednakovrijedno, HRN EN 61347-1:2015 ili jednakovrijedno, HRN EN 61547:2012 ili jednakovrijedno, HRN EN IEC 55015:2019 ili jednakovrijedno te mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija 6 godina. Mogućnost zamjene LED modula. Oznaka u projektu S1 . | kom | 16 |  | 0
2.19. | Ugradna LED svjetiljka u IP44, IK08, CLII zaštiti s mikroprizmatičnim uvučenim difuzorom, radi smanjena efekta bliještanja. Dimenzija 162x70mm (+/-5%). Izvor svjetla LED samohladivi čvrsti SMD moduli visoke efikasnosti. Maksimalne ukupne snage sustava 25W, izlaznog svjetlosnog toka minimalno 2100lm, temperature svjetla 4000K, kvalitete boje svjetla SDCM ≤ 3, CRI>80, Fotobiološka grupa rizika RG1. Komplet s potrebnim konverterom za napajanje LED modula konstantne struje, faktor snage 0,99 ili veći. Predviđeni životni vijek LED modula i napajanja minimalno 84.000 sati pri 35°C, L80B20. Svjetiljka izrađena prema standardima HRN EN IEC 62031:2020 ili jednakovrijedno, HRN EN 62471:2010 ili jednakovrijedno, HRN EN 61347-1:2015 ili jednakovrijedno, HRN EN 61547:2012 ili jednakovrijedno, HRN EN IEC 55015:2019 ili jednakovrijedno te mora zadovoljavati sve norme potrebne za izdavanje CE oznake. Garancija 5 godina. Oznaka u projektu S2 | kom | 2 |  | 0
2.20. | Nadgradna zidna IP66 IK10 svjetiljka kućišta iz lijevanog aluminija s vijcima od nehrđajućeg čelika. Plastificirano poliester prahom visoko antikorozijske zaštite na bazi cirkonija. Dimenzija 220x80x115mm (+/-5%). Direktna distribucija svjetla. Sadrži troduplo UV stabilizirane polikarbonatne difuzore. LED izvor svjetla, ukupne snage sustava 18W, izlaznog svjetlosnog toka 1470lm (+/-5%), temperature svjetla 3000K, CRI80. Garancija na svjetiljku 5 godina. Dostupna u bojama: bijela, siva, siva antracit te corten (kao rusty iron). Oznaka u projektu S3. | kom | 1 |  | 0
2.21. | Svjetiljka sigurnosne rasvjete - protupanika 8/3, sa oznakom skretanja, IP 65 | kom | 3 |  | 0
2.22. | Provjera ispravnosti montaže elemenata instalacije, ispitivanje funkcionalnosti,provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, mjerenje otpora petlje, pribavljanje tehničke i atestne dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
2.00 | POGON I RASVJETA UKUPNO: |  |  |  | 0
3.00 | ELEKTROTEHNIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA - EKM
3.01. | Dobava, montaža i spajanje KO, komunikacijskog ormara za na zid
_komunikacijski ormar na zid, 15U, 600x600x770 mm, kom 1
_ventilatorska jedinica s termostatom, kom 1
_napojna letva 230 V, 4 utičnice, kom 1
_24-Port Cat6 Patch Panel, kom 2
_polica, kom 2
_vodilice kabela, kom 2
| _spojni kabeli, montažni elementi, komplet 1 | kpl | 1 |  | 0
3.02. | Dobava i polaganje 8 žilnog (4 parični) U/FTP kabela cat. 6. u PVC cijevi
| U/FTP cat. 6 | m1 | 450 |  | 0
3.03. | Dobava i polaganje i.c. u/na zid ili strop
| i.c. fi 25 mm | m1 | 250 |  | 0
3.04. | Dobava, montaža i spajanje priključnice TK dvostruka, RJ 45, cat.6. za montažu u podno kutiju ili parapetni kanal. | kom | 15 |  | 0
3.05. | Dobava materijala i izrada uzemljenja KO ormara
| P vodič 6 mm2 | m1 | 10 |  | 0
3.06. | Ispitivanje instalacije, mjerenja, atesti i puštanje u pogon. Ispitivanje ispravnosti ožičenja izvedene instalacije uz protokol o rezultatima i otklanjanje eventualno otkrivenih grešaka: - prekid i kratki spoj - polaritet i transponiranost | kpl | 1 |  | 0
3.07. | Mjerenje performansi izvedene instalacije sukladno ISO/IEC IS 11801 normama ili jedakoovrijedno: - duljina linka - otpor petlje - gušenje - preslušavanje na bližem kraju - omjer gušenja i preslušavanja | kpl | 1 |  | 0
3.08. | Demontaža postojeće instalacija slabe struje uz preseljenje priključnog kabela u novi KO razdjelnik | kpl | 1 |  | 0
3.00 | ELEKTROTEHNIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA - EKM UKUPNO: |  |  |  | 0